bips dokument id: 	bips revision: 	bips revisionsdato:	2024-05-01

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Ecophon Akusto Wall C Texona med WP profil

## Producent:

Saint-Gobain Ecophon AB

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Ecophon produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse, stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Ecophon’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Akustiske vægpaneler

4.1	Orientering

<B2.290, basisbeskrivelse – Skeletkonstruktion> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af akustiske vægpaneler inkl. skinnesystem.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter vægpaneler på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering - arbejder

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktioner>

- <Betonelementer, montage>

- <Malerarbejder>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægge>

- <Indervægge>

- <Maling>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <x>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Vægpanel

Type:	Glasuldbaseret akustikplade.

Dimension: 	2700 x 600 x 40 mm.

Kant:	2 mm skrå fas på langsider og ret på kortsider.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 0500-N eller tilsvarende; NCS farve <x> eller tilsvarende>.

Materiale:	Glasuld. Skal være produceret af min. 70 % genbrugsmateriale og genanvendte restprodukter fra produktionen. Ulden skal opfylde kravene i note Q fra European Regulation 1272/2008, der sikrer at fibrene er bio-opløselige.
Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden og emissionen til indeklimaet må max. være 10 µg/m3. Bagsiden skal være forseglet med glasvæv.
Skal kunne tåle en permanent relativ luftfugtighed på max. 95 % ved 30° C i.h.t. EN 13964.

Vægt:	Max 5,8 kg pr. m2.

Overflade:	Glat, stødresistent glasfibervæv, hvor væven går delvis ned og dækker kanten på langsiderne.
Lysreflektion: min. 81%

Lydabsorptionsklasse:	A i.h.t. ISO 11654.

Brandklasse:	A2-s1,d0 i.h.t. EN 13501-1 og testet jf. AVCP System 1.

Miljø:	Panelerne skal kunne anvendes i Svanemærkede byggerier.

CO2-udledning må max. udgøre: 7,66 kg /m2, hvilket skal kunne dokumenteres i 3.-parts verificeret vugge-til-grav EPD.

Godkendelser:	Panelerne skal opfylde kriterier tilsvarende miljømærket Finsk M1, Fransk VOC A+ samt Eurofins IAC Gold.

Underlag og profiler

Kantprofil:	Ekstruderet, malet aluminiums profil med hjørner i formstøbt plast.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 0502-Y eller tilsvarende; Black; NCS farve S 9000-N eller tilsvarende; Natural anodized; NCS farve S 1000-N eller tilsvarende >.

4.10	Udførelse

<Inden montering af paneler skal bygningen være permanent lukket og tør.>

Profilerne monteres på væggen med skruer eller montagebeslag. Hjørner påsættes profilen i de indvendige slidser. Mellem panelerne monteres splines, samt beslag pr. 500 mm, for fastholdelse af paneler i niveau.

Alle afslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelene påbegyndes, skal der udføres en prøveopsætning. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.