bips dokument id:	bips revision:	bips revisionsdato:	2024-08-10

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Ecophon Clipso So Acoustic Antibakteriel

## Producent:

Saint-Gobain Ecophon AB

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Ecophon produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Ecophon’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Mikroperforeret vævet hygiene tekstil

4.1	Orientering

<B2.350, basisbeskrivelse – Lofter, monteret> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af udspændt tekstilloft.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter loftopbygning på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Loftplaner:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering - arbejder

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktioner>

- <Ventilation>

- <El>

- <Betonelementer, montage>

- <Malerarbejder>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Betondæk>

- <Ydervægge>

- <Indervægge>

- <Sprinkling>

- <Ventilation>

- <El, føringsveje>

- <Maling>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <El, belysning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Tekstil

Type:	Mikroperforeret vævet tekstil.

Dimension: 	<xx;xx >

Farve:	<Hvid; RAL 9016

Materiale:	mikroperforeret vævet tekstil med en  polyurethane coating. Tekstilet skal have Sanitized®  antimikrobiel beskyttelse, som modvirker skadelige mikroorganismer og giver en barriere mod kontaminering.

Vægt:	230 g/m² ± 10% (ISO 2286-2)

Overflade:		Vævet coated tekstil.

Nærmeste RAL farve på overflade er RAL 9016. Overflade er mat, og ensartet.

Tekstilet kan rengøres med pH-neutral rengøringsmidler påført en blød klud, damp rensning, UV-C desinfektion, BIFMA HCF 8.1-2019.

Produktet er testet iht. ISO 11998, og modstår 200 cycles.

Produktet er testet iht ISO 11998 og modstår følgende kemikalier or desinfektionsmidler

Ethanol (conc 70%), Virkon S (conc 1%), Isopropanol (conc 70%), AnioxySpray (conc 5%) og Sumabac D10 (conc 1%).

Lydabsorptionsklasse:	A i.h.t. ISO 11654.

Brandklasse:	B-s1, d0 Iht. EN 13501-1.

Miljø:	Tekstilet skal kunne anvendes i Svanemærkede byggerier.

Systemet skal opfylde kriterier tilsvarende miljømærket, Fransk VOC A+, samt Eurofins IAC.

NB. Hvis bagvedliggende PET benyttes, opfylder systemet VOC A+. Hvis mineralulds absobenter benyttes opfylder systemet VOC A +, samt Eurofins IAC.

Skimmel og bakterieresistens:	Tekstilet opfylder skimmel og bakterie resistens klassificering 0 fra metode A og C iht. ISO 846

Renrum:			Tekstilet skal opfylde følgende krav:

Partikel renhed klasse ISO 14644: Class 4

Mikrobiologisk klasse NF S 90-351: M1/area 4

Partikelelimineringskinetik NF S 90-351: CP(0,5) 5

Fugtmodstand:

Dimensionsstabilitet under påvirkning af fugt på tekstil skal opfylde standard EN 14716 (appendix C) be 0% (MD), 0% (CMD)

Dimensionsstabilitet under påvirkning af varme på tekstil skal opfylde standard EN 12280-1 (30 min, 60°C) be 0% (MD), 0% (CMD).

Vanddamptransmissionshastighed på tekstil jf. standard ISO 2528 (38°C, 90% RH) be 1084 g/m²

Underlag og profiler

Type:	PVC eller aluminium kant profiler

Farve:	< Hvid; RAL 9016

Kantprofil:	PVC kantprofil

4.10	Udførelse

<Inden montering af loft skal bygningen være permanent lukket og tør.>

Loftplader monteres jævnfør loftsplaner og leverandørens anvisninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. Bi-ydelser, der er

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt med kantafslutning indeholdende hjørne- og længdesamlinger. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.