bips dokument id: 	bips revision:	bips revisionsdato:	 2024-05-10

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Ecophon Hygiene Advance A i synligt bæreværk.

## Producent:

Saint-Gobain Ecophon AB

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Ecophon produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Ecophon’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Hygiejne loft med korrosionsresistent, synligt skinnesystem

4.1	Orientering

<B2.350, basisbeskrivelse – Lofter, monteret> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af nedhængt, demonterbart mineraluldsloftsystem.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter loftopbygning på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Loftplaner:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering - arbejder

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktioner>

- <Ventilation>

- <El>

- <Betonelementer, montage>

- <Malerarbejder>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Betondæk>

- <Ydervægge>

- <Indervægge>

- <Sprinkling>

- <Ventilation>

- <El, føringsveje>

- <Maling>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <El, belysning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Mineralulds loftplader

Type:	Glasuldbaseret, hygiejne akustikplade.

Dimension: 	<600x600; 1200x600> x <20; 40> mm.

Kant:	Ret skåret kant.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 1000-N eller tilsvarende.>

Materiale:	Glasuld. Skal være produceret af min. 70 % genbrugsmateriale og genanvendte restprodukter fra produktionen. Ulden skal opfylde kravene i note Q fra European Regulation 1272/2008, der sikrer at fibrene er bio-opløselige.
Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden. Skal kunne tåle en permanent relativ luftfugtighed på max. 95 % ved 30° C i.h.t. EN 13964.

Vægt:	Max 3 kg pr. m2. (20 mm)

Overflade:	Glat højpræstationsfilm, der er uigennemtrængelig for partikler og vand. Filmen skal være smudsafvisende og resistent over for de fleste kemikalier. Skal tåle daglig aftørring af støv, støvsugning, manuel vådrengøring og højtryksrens med vandtemperatur på 70 grader. Tåle anvendelse af de mest almindelige desinfektionsmidler, som alkohol, sprit og klor, samt modstå brintoverilte-dampe (HPV).

Overflade holdbarhed: Modstå over 200 cyklusser i.h.t. ISO 11998

Lysreflektion: min. 73%

Lydabsorptionsklasse:	<B (20 mm); A (40 mm)> i.h.t. ISO 11654.

Brandklasse:	A2-s1,d0 i.h.t. EN 13501-1 og testet jf. AVCP System 1.

Miljø:	Lofterne skal kunne anvendes i Svanemærkede byggerier.

Pladerne skal opfylde kriterier tilsvarende miljømærket, Finsk M1, Fransk VOC klasse A+ og Eurofins IAC Gold.

Cirkulær genanvendelse:	Pladerne skal være 100% genanvendelige.

Skimmel og bakterieresistens:	Pladerne skal være klassificeret som 1 fra metode A og 0 fra metode C, i henhold til ISO 846.

Renrum:	Skal kunne anvendes i lokaler klassificeret som ISO klasse 3 i.h.t. ISO 14644-1 og zone 4, ifølge NF S90-351. Samt have mikrobiologisk klasse M1 og Kinetisk klasse for Partikel-elimination, CP (0,5) 1, ifølge NF S90-351.

Underlag og profiler

Type:	Synligt skinnesystem med profiler i korrosionsklasse <C3; C4>.

Ryggen af hovedprofilerne skal være med modhage-form på underkant for sikker montage af stopfæste og hygiene clips.

Profilbredde: 	T-24 mm.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 0500-N eller tilsvarende. Glans max 20>

Kantprofil:	U-profil

4.10	Udførelse

<Inden montering af loft skal bygningen være permanent lukket og tør.>

Loftplader monteres jævnfør loftsplaner og leverandørens anvisninger.

De nedstroppede hovedprofiler monteres c 1200 mm. Tværprofiler med klik-kobling monteres mellem hovedprofiler. Pladerne clipses til bæreværket med hygiene clips. Kantprofiler fastgøres c 300 mm med skrue med fladt baghoved. Kantprofiler bør monteres på jævnt underlag og er det ikke muligt bør egnet fuge benyttes imellem kantprofil & underlag.

Ved udskæring og gennemføringer i loftplader skal der anvendes teknikplader. Gennemføringer forsegles med egnet fugemasse. Skårne og tildannede plader skal forsegles med tape. Alle afslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Ved belastning af pladen med mere end 500g skal der anvendes aflastningsprofiler der overfører belastningen til bæreværket.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. Bi-ydelser, der er

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt med kantafslutning indeholdende hjørne- og længdesamlinger. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.