bips dokument id:	bips revision: 	bips revisionsdato:	 2024-08-10

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Ecophon Hygiene Clinic E i synligt C1 bæreværk

## Producent:

Saint-Gobain Ecophon AB

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Ecophon produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet inden for tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning inden for disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Ecophon’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Hygiene loft i glasuld, med synligt C1 bæreværk

4.1	Orientering

<B2.350, basisbeskrivelse – Lofter, monteret> er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering og montering af nedhængt, demonterbart mineraluldsloftsystem.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter loftopbygning på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Loftplaner:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering - arbejder

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktioner>

- <Ventilation>

- <El>

- <Betonelementer, montage>

- <Malerarbejder>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Betondæk>

- <Ydervægge>

- <Indervægge>

- <Sprinkling>

- <Ventilation>

- <El, føringsveje>

- <Maling>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <El, belysning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Mineralulds loftplader

Type:	Glasuldbaseret, hygiejne akustikplade.

Dimension: 	<600x600; 1200x600> x 15 mm.

Kant:	Med reces. Kanter skal være malet.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 0500-N eller tilsvarende. >

Materiale:	Glasuld. Skal være produceret af min. 70 % genbrugsmateriale og genanvendte restprodukter fra produktionen. Ulden skal opfylde kravene i note Q fra European Regulation 1272/2008, der sikrer at fibrene er bio-opløselige.
Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden og emissionen til indeklimaet må max. være 10 µg/m3. Bagsiden skal være forseglet med glasvæv. Skal kunne tåle en permanent relativ luftfugtighed på max. 95 % ved 30° C i.h.t. EN 13964.

Vægt:	Max 1,7 kg pr. m2.

Overflade:			Glat, udført med vandbaseret, kemikalieresistent 			akrylfarve på glasfiber-vlies. Skal være robust og 			kunne tåle daglig støvsugning og aftørring, samt 			ugentlig aftørring med fugtig klud

Skal kunne modstå anvendelse af brintoverilte-dampe (HPV).
Lysreflektion: min. 84% og med min. 99% diffus refleksion.

Lydabsorptionsklasse:	A i.h.t. ISO 11654.

Brandklasse:	A2-s1,d0 i.h.t. EN 13501-1 og testet jf. AVCP System 1.

Miljø:	Lofterne skal kunne anvendes i Svanemærkede byggerier.

CO2-udledning må max. udgøre: 2,2 kg /m2, hvilket skal kunne dokumenteres i 3.-parts verificeret vugge-til-grav EPD.

Plader skal opfylde kriterier tilsvarende miljømærket, Finsk M1, Fransk VOC A+, samt Eurofins IAC Gold. Cradle to Cradle Certified®.

Cirkulær genanvendelse:	Pladerne skal være 100% genanvendelige.

Skimmel og bakterieresistens:	Pladerne skal være klassificeret som 0 fra metode A og C i henhold til ISO 846.

Renrum:	Skal kunne anvendes i lokaler klassificeret som ISO klasse 4 i.h.t. ISO 14644-1 og zone 4, ifølge NF S90-351. Samt have mikrobiologisk klasse M1 og Kinetisk klasse for Partikel-elimination, CP (0,5) 1, ifølge NF S90-351.

Underlag og profiler

Type:	Synligt skinnesystem af T-profiler i galvaniseret stål. Ryggen af hovedprofilerne skal være med modhage-form på underkant for sikker montage af stopfæste og direkte ophæng.

Profilbredde: 	T-24 mm.

Farve:	<Hvid; NCS farve S 0500-N eller tilsvarende. Glans max 20>

Kantprofil:	<Vinkelkant; Skyggekant >

4.10	Udførelse

<Inden montering af loft skal bygningen være permanent lukket og tør.>

Loftplader monteres jævnfør loftsplaner og leverandørens anvisninger.

De nedstroppede hovedprofiler monteres c 1200 mm. Tværprofiler med klik-kobling monteres mellem hovedprofiler. Der skal anvendes stropfæste mellem hovedprofil og de justerbare stropper for at sikre, at stropper hænger lodret uden at vride profilen. Pladerne clipses til bæreværket med clips. Kantprofiler fastgøres c 300 mm med skrue med fladt baghoved.

Ved synligt uld skal skårne og tildannede kanter genforsegles med egnet kantfarve. Alle afslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Ved belastning af pladen med mere end 300g skal der anvendes aflastningsprofiler der overfører belastningen til bæreværket.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. Bi-ydelser, der er

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt med kantafslutning indeholdende hjørne- og længdesamlinger. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.